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武汉药品医疗器械检验所配电房预防性测试项目报价函
致：武汉药品医疗器械检验所
我方                        （供应商全称）授权         （联系人，联系电话                 ）作为全权代表参与本项目询价采购，完全响应公告及附件全部要求，报价明细如下：
	序号
	需求
	描述
	数量

	1
	高压柜试验
	1、测量绝缘阻值  
2、测量每相导电回路的电阻   
3、交流耐压试验  
4、测量分合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻  5、测量金属氧化锌避雷器及基座绝缘电阻 
6、断路器梅花触头外观及颜色检查  
7、断路器的储能和分合闸检查   
8、柜间联锁测试   
9、高压二次回路指示和动作检查
	12台    

	2
	电力变压器试验
	1、测量绕组连同套筒管的直流电阻    
2、测量与铁芯绝缘的各种紧固件及铁芯绝缘电阻 
3、绕组连同套管的交流耐压          
4、高、低压各导电体稳固性检查
	2台

	3
	电力电缆试验
	1、测量绝缘电阻 
2、直流耐压试验及泄露电流测量    
3、交流耐压试验
	2组

	4
	继电保护装置测试
		保护功能检测、传动试验
	2套

	5
	接地电阻测试
		接地电阻值测量
	5处


项目合计包干总价：小写￥         元，人民币大写：                       元。
承诺条款：
1、履约地点：武汉市高新大道 666 号光谷生物城 B12 栋； 
2、本包干总价为最终结算价，全额涵盖货物、运输、装卸、安装施工、人工、辅材、运维服务、售后维保等全部成本，履约全过程不再收取任何额外费用； 
3、项目实施全过程人员用工、现场作业安全管理责任、安全事故赔偿及第三方连带法律、经济责任均由报价成交方独立承担，与采购人无关。
4、所有试验流程、技术标准严格遵循国家现行《电气设备预防性试验规程》及行业相关规范，试验数据真实有效，出具的检测报告具备合规性。
报价商单位（公章）     
2026年  月   日
